Информация о проверках контрольных и надзорных органов за 2019 годы

в ГБУСОВО "Новлянский дом-интернат для престарелых и инвалидов"

| Наименование учреждения | Наименование проверяющей организации, дата проверки | Дата и номер предписания (представления) | Выявленные нарушения | Срок устранения нарушения согласно предписанию (представлению) | Кол-во устраненных нарушений | Краткая информация о выполненных мероприятиях | Информация о возбуждении дел по админист. правонарушениям, уголовным делам, штрафах |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| ГБУСОВО "Новлянский дом-интернат для престарелых и инвалидов" | Прокуратура Селивановского района с 20.06.2019 по 19.07.2019 внеплановая. | 28.06.2019 №2-61-2019 | 1.На дверях помещений производственного и складского назначения отсутствуют обозначения их категорий по пожарной опасности. 2.Отсутствует необходимое количество огнетушителей. 3.Часть пожарных извещателей в помещении учреждения, располагаются на расстоянии менее о,5 м от электросветильников. 4.В здании не обеспечено наличие знаков пожарной безопасности. 5.На пути эвакуации размещен бытовой прибор(холодильник). | В ходе проверки всё устранено | 5 | 1.Произведен расчёт категорий и наклеили на двери обозначения. 2. Приобретен порошковый огнетушитель в соответствии с расчетами. 3.Пожарные извещатели демонтировались и устанавливались без нарушений. 4.Приобретены не достающие знаки ПБ и расклеены. 5.Холодильник (для нужд ПСУ)перемещен в другое место. | - |
|  | Федеральная служба по Ветеринарному и Фитосанитарному надзору(Россельхознадзор) | Приказ№03/724 от 12.09.2019г. срок проверки с 03.10.2019 по 30.10.2019г. | Нарушений не выявлено. |  |  |  |  |
|  | Департамент административных органов и общественной безопасности. | Распоряжение от 25.09.2019г. плановая с 11.10.2019 по 30.10.2019г. | Нарушений не выявлено. |  |  |  |  |
|  | Главное управление МЧС России по Владимирской области.Отдел надзорной деятельности и профилактической работы по Селивановскому и Меленковскому районах. | Плановая с 03.10.2019 по 11.10.2019г. | 1. На двери помещения складского назначения отсутствуют обозначения их категорий по пожарной опасности. 2.Расход воды внутреннего противопожарного водопровода не соответствует нормативному значению. 3.Установить противопожарные двери в помещениях производственного и складского назначения. | 10.01.2020г. | 3 | 1.Расчет произведён, обозначения приклеены. 2.Мотопомпа отремонтирована. 3. Договор на установку противопожарных дверей заключен. Установка в ходе завершения. | - |
|  | Управление Роспотребнадзора по Владимирской области. Территориальный отдел в округе Муром,Муромском,Меленковском и Селивановском районнах. | Распоряжение (приказ)от 10.09.2019г.№333-06 плановая проверка 03.10.2019г. по 30.10.2019г. | 1.Ополаскивание столовой посуды в 3-х секционной ванной проводится без использования гибкого шланга. 2.Не соблюдается гигиеническая обработка кассет для хранения столовых приборов. 3.В инструкциях по мытью посуды отсутствует концентрация и объем применяющего моющего средства. | В ходе проверки всё устранено | 3 | 1.Приобретёны смесители с гибким шлангом и установлены. 2.Преобретены металлические кассеты для столовых приборов, которые еженедельно прокаливаются в жарочном шкафу. 3.Инструкции переработаны и указана концентрация и объем применяющего моющего средства. |  |
|  | ДЗАВО отдел опеки и попечительства | Плановая от Приказ от 25.10.2019г. | Нарушений не выявлено. |  |  |  |  |